## 케이스
케이스 | 계약종별 | 기간 | 총 사용량(MWh) | 관측 최대수요(kW) | 요금적용전력(kW) | 부하율(%) | 기저부하 비율(%) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 총 요금(원) | 기본요금 비중(%) | 기상 | 소요(초)
C1 오전 피크형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22284.7999 | 5293.44 | 5293.44 | 49.0148 | 64.956 | 452832624 | 2898284725.008 | 3351117349.008 | 13.5129 | cache | 11.7271
C2 오후 피크형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22241.4746 | 5293.44 | 5293.44 | 49.0324 | 65.019 | 452832624 | 2931171674.112 | 3384004298.112 | 13.3816 | cache | 11.5765
C3 평탄형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22284.7998 | 3052.28 | 3052.28 | 85.0003 | 93.2366 | 263466825 | 2749081486.795 | 3012548311.795 | 8.7456 | cache | 11.8181
C4 주말 가동형 | industrial_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 24050.7192 | 5293.44 | 5293.44 | 52.8989 | 65.7966 | 452832624 | 3603124363.14 | 4055956987.14 | 11.1646 | cache | 11.9971
C5 겨울 피크형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 20994.1536 | 6174.72 | 6174.72 | 39.5856 | 64.1748 | 441972588.8 | 2716233125.383 | 3158205714.183 | 13.9944 | cache | 11.9626
C6 야간 피크형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22284.8007 | 10920.64 | 2801 | 23.7584 | 257.8965 | 239586711.1 | 2522534959.357 | 2762121670.457 | 8.674 | cache | 12.1061

## PV 매트릭스
케이스 | 용량(kWp) | 발전량(kWh) | 자가소비율(%) | 잉여(kWh) | 요금적용전력(kW) | 기본요금 절감액(원) | 전력량요금 절감액(원) | 총 절감액(원) | 12개월 환산(원) | 투자비(원) | 회수기간(년)
C1 오전 피크형 | 0 | 0 |  | 0 | 5293.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 5203.9579 | 12701893.6148 | 78883246.7179 | 91585140.3327 | 91585140.3327
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 5197.9957 | 17959850.5364 | 157766493.4358 | 175726343.9721 | 175726343.9721
| 2000 | 2337387.4901 | 100 | 0 | 5186.0715 | 21857047.887 | 315532986.8715 | 337390034.7586 | 337390034.7586
C2 오후 피크형 | 0 | 0 |  | 0 | 5293.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 582349.1224 | 99.9879 | 70.2466 | 5287.68 | 1250215.2 | 78577461.9194 | 79827677.1194 | 79827677.1194
| 1000 | 1164698.2447 | 99.9879 | 141.2133 | 5287.68 | 1250215.2 | 157154857.0227 | 158405072.2227 | 158405072.2227
| 2000 | 2329396.4895 | 99.9831 | 392.7034 | 5287.68 | 1250215.2 | 314299480.3542 | 315549695.5542 | 315549695.5542
C3 평탄형 | 0 | 0 |  | 0 | 3052.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 3032.1179 | 4260002.0718 | 78883246.7179 | 83143248.7896 | 83143248.7896
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 3026.1557 | 5914690.7698 | 157766493.4358 | 163681184.2055 | 163681184.2055
| 2000 | 2337387.4901 | 100 | 0 | 3014.2315 | 8553308.2089 | 315532986.8715 | 324086295.0804 | 324086295.0804
C4 주말 가동형 | 0 | 0 |  | 0 | 5293.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 5203.9579 | 12701893.6148 | 89087627.1179 | 101789520.7327 | 101789520.7327
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 5197.9957 | 17959850.5364 | 178175254.2357 | 196135104.7721 | 196135104.7721
| 2000 | 2337387.4901 | 100 | 0 | 5186.0715 | 21857047.887 | 356350508.4715 | 378207556.3585 | 378207556.3585
C5 겨울 피크형 | 0 | 0 |  | 0 | 6174.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 6165.9792 | 4562905.7716 | 78883246.7179 | 83446152.4895 | 83446152.4895
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 6157.2385 | 6472456.8214 | 157766493.4358 | 164238950.2572 | 164238950.2572
| 2000 | 2337387.4901 | 99.9979 | 49.9035 | 6139.757 | 9652820.7431 | 315528355.8305 | 325181176.5736 | 325181176.5736
C6 야간 피크형 | 0 | 0 |  | 0 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 2732.3089 | 9198978.795 | 78883246.7179 | 88082225.5129 | 88082225.5129
| 1000 | 1168693.745 | 99.9912 | 102.592 | 2715.5379 | 11238788.1579 | 157756972.8941 | 168995761.0519 | 168995761.0519
| 2000 | 2337387.4901 | 97.0672 | 68551.649 | 2701.8715 | 14666364.5024 | 308458353.0788 | 323124717.5812 | 323124717.5812

## 감도 범위
케이스 | 용량(kWp) | 지표 | 기준값 | 범위 하한 | 범위 상한 | 하한 시나리오 | 상한 시나리오 | 범위 폭(%)
C1 오전 피크형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | 12701893.6148 | 10889509.6722 | 12701893.6148 | 첨예형 | 기준 | 14.2686
|  | 전력량요금 절감액(원) | 78883246.7179 | 78601846.1327 | 78883246.7179 | 첨예형 | 기준 | 0.35673
|  | 절감액(원) | 91585140.3327 | 89491355.8048 | 91585140.3327 | 첨예형 | 기준 | 2.2862
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 91585140.3327 | 89491355.8048 | 91585140.3327 | 첨예형 | 기준 | 2.2862
|  | 요금적용전력(kW) | 5203.9579 | 5201.2043 | 5208.5606 | 평탄형 | 첨예형 | 0.14124
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 17959850.5364 | 14329712.1444 | 19802599.6923 | 첨예형 | 평탄형 | 27.6372
|  | 전력량요금 절감액(원) | 157766493.4358 | 157203692.2653 | 157766493.4358 | 첨예형 | 기준 | 0.35673
|  | 절감액(원) | 175726343.9721 | 171533404.4097 | 177538571.5772 | 첨예형 | 평탄형 | 3.3825
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 175726343.9721 | 171533404.4097 | 177538571.5772 | 첨예형 | 평탄형 | 3.3825
|  | 요금적용전력(kW) | 5197.9957 | 5192.4885 | 5207.2012 | 평탄형 | 첨예형 | 0.28255
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 21857047.887 | 15930141.241 | 25626701.7847 | 첨예형 | 평탄형 | 37.8377
|  | 전력량요금 절감액(원) | 315532986.8715 | 314395380.226 | 315532986.8715 | 첨예형 | 기준 | 0.36053
|  | 절감액(원) | 337390034.7586 | 330325521.467 | 341098645.5543 | 첨예형 | 평탄형 | 3.1584
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 337390034.7586 | 330325521.467 | 341098645.5543 | 첨예형 | 평탄형 | 3.1584
|  | 요금적용전력(kW) | 5186.0715 | 5175.0571 | 5204.4825 | 평탄형 | 첨예형 | 0.56539
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C2 오후 피크형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | 1250215.2 | 1250215.2 | 1250215.2 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 78577461.9194 | 78286775.6927 | 78577461.9194 | 첨예형 | 기준 | 0.36994
|  | 절감액(원) | 79827677.1194 | 79536990.8927 | 79827677.1194 | 첨예형 | 기준 | 0.36414
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 79827677.1194 | 79536990.8927 | 79827677.1194 | 첨예형 | 기준 | 0.36414
|  | 요금적용전력(kW) | 5287.68 | 5287.68 | 5287.68 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 582349.1224 | 582312.9313 | 582368.8383 | 평탄형 | 첨예형 | 0.0095999
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 1250215.2 | 1250215.2 | 1250215.2 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 157154857.0227 | 156573484.5695 | 157154857.0227 | 첨예형 | 기준 | 0.36994
|  | 절감액(원) | 158405072.2227 | 157823699.7695 | 158405072.2227 | 첨예형 | 기준 | 0.36702
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 158405072.2227 | 157823699.7695 | 158405072.2227 | 첨예형 | 기준 | 0.36702
|  | 요금적용전력(kW) | 5287.68 | 5287.68 | 5287.68 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 1164698.2447 | 1164625.8627 | 1164737.6765 | 평탄형 | 첨예형 | 0.0095999
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 1250215.2 | 1250215.2 | 1250215.2 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 314299480.3542 | 313102844.4187 | 314299480.3542 | 첨예형 | 기준 | 0.38073
|  | 절감액(원) | 315549695.5542 | 314353059.6187 | 315549695.5542 | 첨예형 | 기준 | 0.37922
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 315549695.5542 | 314353059.6187 | 315549695.5542 | 첨예형 | 기준 | 0.37922
|  | 요금적용전력(kW) | 5287.68 | 5287.68 | 5287.68 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 2329396.4895 | 2329251.7253 | 2329475.353 | 평탄형 | 첨예형 | 0.0095999
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C3 평탄형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | 4260002.0718 | 2856997.287 | 5207487.5725 | 첨예형 | 평탄형 | 45.1367
|  | 전력량요금 절감액(원) | 78883246.7179 | 78601846.1327 | 78883246.7179 | 첨예형 | 기준 | 0.35673
|  | 절감액(원) | 83143248.7896 | 81458843.4197 | 84075473.5149 | 첨예형 | 평탄형 | 3.1122
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 83143248.7896 | 81458843.4197 | 84075473.5149 | 첨예형 | 평탄형 | 3.1122
|  | 요금적용전력(kW) | 3032.1179 | 3029.3643 | 3036.7206 | 평탄형 | 첨예형 | 0.24225
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 5914690.7698 | 3227809.433 | 7705960.1098 | 첨예형 | 평탄형 | 58.1128
|  | 전력량요금 절감액(원) | 157766493.4358 | 157203692.2653 | 157766493.4358 | 첨예형 | 기준 | 0.35673
|  | 절감액(원) | 163681184.2055 | 160431501.6983 | 165441931.9946 | 첨예형 | 평탄형 | 3.0285
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 163681184.2055 | 160431501.6983 | 165441931.9946 | 첨예형 | 평탄형 | 3.0285
|  | 요금적용전력(kW) | 3026.1557 | 3020.6485 | 3035.3612 | 평탄형 | 첨예형 | 0.48471
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 8553308.2089 | 3545599.3288 | 9797105.5056 | 첨예형 | 평탄형 | 63.8097
|  | 전력량요금 절감액(원) | 315532986.8715 | 314407384.5307 | 315532986.8715 | 첨예형 | 기준 | 0.35673
|  | 절감액(원) | 324086295.0804 | 317952983.8594 | 325269049.2752 | 첨예형 | 평탄형 | 2.2492
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 324086295.0804 | 317952983.8594 | 325269049.2752 | 첨예형 | 평탄형 | 2.2492
|  | 요금적용전력(kW) | 3014.2315 | 3003.2171 | 3032.6425 | 평탄형 | 첨예형 | 0.97029
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C4 주말 가동형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | 12701893.6148 | 10889509.6722 | 12701893.6148 | 첨예형 | 기준 | 14.2686
|  | 전력량요금 절감액(원) | 89087627.1179 | 88742994.6018 | 89169350.9099 | 첨예형 | 평탄형 | 0.47814
|  | 절감액(원) | 101789520.7327 | 99632504.274 | 101800806.7846 | 첨예형 | 평탄형 | 2.1299
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 101789520.7327 | 99632504.274 | 101800806.7846 | 첨예형 | 평탄형 | 2.1299
|  | 요금적용전력(kW) | 5203.9579 | 5201.2043 | 5208.5606 | 평탄형 | 첨예형 | 0.14124
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 17959850.5364 | 14329712.1444 | 19802599.6923 | 첨예형 | 평탄형 | 27.6372
|  | 전력량요금 절감액(원) | 178175254.2357 | 177485989.2037 | 178338701.8197 | 첨예형 | 평탄형 | 0.47814
|  | 절감액(원) | 196135104.7721 | 191815701.348 | 198141301.5121 | 첨예형 | 평탄형 | 3.1925
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 196135104.7721 | 191815701.348 | 198141301.5121 | 첨예형 | 평탄형 | 3.1925
|  | 요금적용전력(kW) | 5197.9957 | 5192.4885 | 5207.2012 | 평탄형 | 첨예형 | 0.28255
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 21857047.887 | 15930141.241 | 25626701.7847 | 첨예형 | 평탄형 | 37.8377
|  | 전력량요금 절감액(원) | 356350508.4715 | 354971978.4074 | 356677403.6394 | 첨예형 | 평탄형 | 0.47814
|  | 절감액(원) | 378207556.3585 | 370902119.6484 | 382304105.4241 | 첨예형 | 평탄형 | 2.9824
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 378207556.3585 | 370902119.6484 | 382304105.4241 | 첨예형 | 평탄형 | 2.9824
|  | 요금적용전력(kW) | 5186.0715 | 5175.0571 | 5204.4825 | 평탄형 | 첨예형 | 0.56539
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C5 겨울 피크형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | 4562905.7716 | 3360661.2187 | 5042317.0216 | 첨예형 | 평탄형 | 33.3509
|  | 전력량요금 절감액(원) | 78883246.7179 | 78601846.1327 | 78883246.7179 | 첨예형 | 기준 | 0.35673
|  | 절감액(원) | 83446152.4895 | 81962507.3513 | 83910302.964 | 첨예형 | 평탄형 | 2.3213
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 83446152.4895 | 81962507.3513 | 83910302.964 | 첨예형 | 평탄형 | 2.3213
|  | 요금적용전력(kW) | 6165.9792 | 6161.3762 | 6173.674 | 평탄형 | 첨예형 | 0.1992
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 6472456.8214 | 4549205.3268 | 7374626.9354 | 첨예형 | 평탄형 | 38.3127
|  | 전력량요금 절감액(원) | 157766493.4358 | 157203692.2653 | 157766493.4358 | 첨예형 | 기준 | 0.35673
|  | 절감액(원) | 164238950.2572 | 161752897.5921 | 165110598.8202 | 첨예형 | 평탄형 | 2.0336
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 164238950.2572 | 161752897.5921 | 165110598.8202 | 첨예형 | 평탄형 | 2.0336
|  | 요금적용전력(kW) | 6157.2385 | 6148.0323 | 6172.628 | 평탄형 | 첨예형 | 0.39846
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 9652820.7431 | 6266437.8535 | 11493125.826 | 첨예형 | 평탄형 | 45.4766
|  | 전력량요금 절감액(원) | 315528355.8305 | 314370551.7118 | 315528355.8305 | 첨예형 | 기준 | 0.36694
|  | 절감액(원) | 325181176.5736 | 320636989.5654 | 326965069.5956 | 첨예형 | 평탄형 | 1.9354
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 325181176.5736 | 320636989.5654 | 326965069.5956 | 첨예형 | 평탄형 | 1.9354
|  | 요금적용전력(kW) | 6139.757 | 6121.3446 | 6170.5359 | 평탄형 | 첨예형 | 0.7972
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C6 야간 피크형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | 9198978.795 | 7616182.132 | 10139377.4698 | 첨예형 | 평탄형 | 24.8851
|  | 전력량요금 절감액(원) | 78883246.7179 | 78601846.1327 | 78883246.7179 | 첨예형 | 기준 | 0.35673
|  | 절감액(원) | 88082225.5129 | 86218028.2647 | 89007363.4122 | 첨예형 | 평탄형 | 3.1338
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 88082225.5129 | 86218028.2647 | 89007363.4122 | 첨예형 | 평탄형 | 3.1338
|  | 요금적용전력(kW) | 2732.3089 | 2724.427 | 2745.5029 | 평탄형 | 첨예형 | 0.76765
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 11238788.1579 | 8120104.7141 | 13105020.8423 | 첨예형 | 평탄형 | 38.0382
|  | 전력량요금 절감액(원) | 157756972.8941 | 157169329.6207 | 157756972.8941 | 첨예형 | 기준 | 0.3725
|  | 절감액(원) | 168995761.0519 | 165289434.3348 | 170839932.9885 | 첨예형 | 평탄형 | 3.2489
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 168995761.0519 | 165289434.3348 | 170839932.9885 | 첨예형 | 평탄형 | 3.2489
|  | 요금적용전력(kW) | 2715.5379 | 2708.2885 | 2741.9259 | 평탄형 | 첨예형 | 1.2268
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 14666364.5024 | 9095591.4853 | 18468749.663 | 첨예형 | 평탄형 | 50.7514
|  | 전력량요금 절감액(원) | 308458353.0788 | 305337138.0046 | 309764438.7639 | 첨예형 | 평탄형 | 1.4292
|  | 절감액(원) | 323124717.5812 | 314432729.4899 | 328233188.4269 | 첨예형 | 평탄형 | 4.2045
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 323124717.5812 | 314432729.4899 | 328233188.4269 | 첨예형 | 평탄형 | 4.2045
|  | 요금적용전력(kW) | 2701.8715 | 2690.8571 | 2734.7718 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6058
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —

## 선택요금
케이스 | 선택요금 | 총 요금(원) | 현행 대비(원) | 현행
C1 오전 피크형 | I | 3351117349.008 | 0 | TRUE
| II | 3297542069.448 | 53575279.56 | FALSE
| III | 3325199321.016 | 25918027.992 | FALSE
C2 오후 피크형 | I | 3384004298.112 | 0 | TRUE
| II | 3330667307.592 | 53336990.52 | FALSE
| III | 3352056399.288 | 31947898.824 | FALSE
C3 평탄형 | I | 3012548311.795 | 0 | TRUE
| II | 2930122287.62 | 82426024.175 | FALSE
| III | 2927909453.438 | 84638858.357 | FALSE
C4 주말 가동형 | I | 4055956987.14 | 0 | TRUE
| II | 3993855312.56 | 62101674.58 | FALSE
| III | 4020278045.402 | 35678941.738 | FALSE
C5 겨울 피크형 | I | 3158205714.183 | 0 | TRUE
| II | 3110074413.163 | 48131301.02 | FALSE
| III | 3139390759.428 | 18814954.755 | FALSE
C6 야간 피크형 | I | 2762121670.457 | 0 | TRUE
| II | 2676057397.382 | 86064273.075 | FALSE
| III | 2682476659.66 | 79645010.797 | FALSE

## 수단
케이스 | 수단 | 절감액(원) | 12개월 환산(원) | 확실성 | 비고
C1 오전 피크형 | 7.1 선택요금 전환 | 53575279.56 | 53575279.56 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 5,823 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4528326.24 | 4528326.24 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 2,011 kW · 연간 감축 34,350 kWh
C2 오후 피크형 | 7.1 선택요금 전환 | 53336990.52 | 53336990.52 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 5,823 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4528326.24 | 4528326.24 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 1,758 kW · 연간 감축 28,632 kWh
C3 평탄형 | 7.1 선택요금 전환 | 84638858.357 | 84638858.357 | 높음 | I → III
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 3,358 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 2634668.25 | 2634668.25 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 13 kW · 연간 감축 72,603 kWh
C4 주말 가동형 | 7.1 선택요금 전환 | 62101674.58 | 62101674.58 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 5,823 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4528326.24 | 4528326.24 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 849 kW · 연간 감축 222,052 kWh
C5 겨울 피크형 | 7.1 선택요금 전환 | 48131301.02 | 48131301.02 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 6,792 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4419725.888 | 4419725.888 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 1,714 kW · 연간 감축 29,004 kWh
C6 야간 피크형 | 7.1 선택요금 전환 | 86064273.075 | 86064273.075 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 69555562.368 |  | 높음 | 계약 12,013 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 2395867.111 | 2395867.111 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 1,126 kW · 연간 감축 19,442 kWh

## 타당성 판정
구분 | 판정 항목 | 결과 | 근거
C1 오전 피크형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,766,493 → 315,532,987
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 12,701,894 → 5,257,957 → 3,897,197
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 5,293.4 → 5,204.0 → 5,198.0 → 5,186.1
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 기준, 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 53,575,280 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,528,326 원 (기본요금 452,832,624 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
C2 오후 피크형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,577,462 → 157,154,857 → 314,299,480
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 1,250,215 → 0 → 0
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 5,293.4 → 5,287.7 → 5,287.7 → 5,287.7
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.010%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 53,336,991 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,528,326 원 (기본요금 452,832,624 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
C3 평탄형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,766,493 → 315,532,987
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 4,260,002 → 1,654,689 → 2,638,617
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 3,052.3 → 3,032.1 → 3,026.2 → 3,014.2
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 84,638,858 원 · I → III
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 2,634,668 원 (기본요금 263,466,825 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
C4 주말 가동형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 89,087,627 → 178,175,254 → 356,350,508
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 12,701,894 → 5,257,957 → 3,897,197
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 5,293.4 → 5,204.0 → 5,198.0 → 5,186.1
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 기준, 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 62,101,675 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,528,326 원 (기본요금 452,832,624 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
C5 겨울 피크형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,766,493 → 315,528,356
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 4,562,906 → 1,909,551 → 3,180,364
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 6,174.7 → 6,166.0 → 6,157.2 → 6,139.8
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 48,131,301 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,419,726 원 (기본요금 441,972,589 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
C6 야간 피크형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,756,973 → 308,458,353
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 9,198,979 → 2,039,809 → 3,427,576
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 2,801.0 → 2,732.3 → 2,715.5 → 2,701.9
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 86,064,273 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 2,395,867 원 (기본요금 239,586,711 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
교차 | C1 오전 피크형 > C2 오후 피크형 (요금적용전력 저감 폭) | 통과 | C1 95.4 kW vs C2 5.8 kW — C2 는 피크가 늦어 PV 가 깎은 뒤 저녁 슬롯이 새 최대가 된다
| C3 평탄형은 기본요금 절감이 거의 없다 (절감의 대부분이 전력량요금) | 통과 | 기본요금 비중 C3 3.6% vs C1 10.2% (C3 저감 26.1 kW)
| C5 겨울 피크형은 기본요금 절감이 매우 작다 | 통과 | 저감률 C5 0.28% vs C1 1.80% — 겨울 대상월의 피크가 07~09시·17~20시라 PV 가 닿지 않는다
| C6 야간 피크형: 요금적용전력 < 관측 최대수요 (경부하 제외, 5.2 ①) | 통과 | 관측 10,920.6 kW vs 요금적용 2,801.0 kW (74.4% 낮다)
| C6 야간 피크형의 PV 기여가 오히려 크다 (저감률) | 통과 | 저감률 C6 3.05% vs C1 1.80% — 대상 슬롯이 주간뿐이라 PV 가 그대로 듣는다
| C4 산업용(을) 주말 할인이 PV 최성기와 겹쳐 전력량요금 절감 비율이 낮다 | 통과 | C4 4.95% vs C1 5.44% (봄·가을 토·일·공휴일 11~14시 할인 구간의 단가가 이미 낮다)

## 성능
항목 | 값
C1 오전 피크형 소요 | 11.7 초
C2 오후 피크형 소요 | 11.6 초
C3 평탄형 소요 | 11.8 초
C4 주말 가동형 소요 | 12.0 초
C5 겨울 피크형 소요 | 12.0 초
C6 야간 피크형 소요 | 12.1 초
전체 소요 | 73.1 초
기상 취득 호출 | 0 회
기상 캐시 적중 | 6/6 (모든 케이스가 같은 좌표·기간이라 첫 건만 취득한다)

## 안내
구분 | 내용
데이터 출처 | 기상: Open-Meteo (https://open-meteo.com/) ERA5 재분석, CC BY 4.0. Copernicus Climate Change Service 정보를 포함합니다.
데이터 출처 | 요금: 한국전력공사 전기요금표 및 기본공급약관.
데이터 출처 | 수요반응: 한국전력거래소 전력시장운영규칙 제12장.
데이터 출처 | ESS 참고단가: 에너지경제연구원 「효율적 탄소중립 실현을 위한 에너지저장장치비용(LCOS) 전망 및 최적믹스 수립 시스템 구축 연구」 (2025년 기준, 환율 1,412원/달러).
알려진 한계 1 | 기본요금과 전력량요금만 계산합니다. 기타 요금요소는 미포함이며, 이들이 사용전력량에 비례하므로 실제 절감액은 본 결과보다 큽니다.
알려진 한계 2 | 태양광 발전량 예측은 피크 발전량을 과소 산출하는 경향이 있습니다. 피크 절감량이 보수적으로 나옵니다.
알려진 한계 3 | 역률요금은 추정 역률 기반 산출입니다. 무효전력 실측이 없습니다 — 한전 기본공급약관 제42조는 30분 누적 계량을 요구하는데 본 데이터는 15분 유효전력뿐입니다. 기본값 92%는 같은 조항이 무효전력계 미설치 고객에게 적용하는 간주값이며, 이 값에서는 추가·감액이 0원입니다. 청구서의 역률을 넣으면 재계산됩니다.
알려진 한계 4 | 역률 추가요금은 한전 기본공급약관 제43조 ③에 따라 첫 달이 예고, 두 번째 달부터 청구입니다. 기간에 따라 결과가 흔들리지 않도록 이 규칙은 계산에 넣지 않았으므로 실제 첫 달 청구서와 어긋날 수 있습니다.
알려진 한계 5 | 결측 구간에 더 큰 수요가 있었을 수 있습니다.
알려진 한계 6 | 부하는 업로드한 데이터가 고정입니다. 향후 운영 변화(공실률, 증설, 용도 변경)는 반영하지 않았습니다.
알려진 한계 7 | 인증·신고용 산출물이 아닙니다.
알려진 한계 8 | 상계거래·외부 신재생에너지 구매의 자격요건은 판정하지 않습니다. 금액만 참고로 제시합니다.
알려진 한계 9 | ESS 디스패치는 규칙기반 단일 전략입니다. 최적 운전과는 차이가 있습니다.
알려진 한계 10 | 경제성DR 정산 단가는 산출하지 않습니다. 전력거래소가 매월 공지하는 순편익가격과 수요관리사업자 수수료에 따라 달라집니다. 단가를 입력하지 않으면 감축 가능량(kWh)만 제시합니다.
알려진 한계 11 | 경제성DR의 CBL(고객기준부하)은 전력거래소가 전력시장운영규칙 별표28 방식으로 산정합니다 (같은 규칙 제12.5.2.1조). 본 도구의 감축 가능량은 실측 부하 기준의 추정이며 실제 정산 기준량과 다릅니다.
알려진 한계 12 | **대한민국 전용 도구입니다.** 요금 체계(한전 기본공급약관·전기요금표), 역률 규정(한전 기본공급약관 제41~43조), 경제성DR(전력시장운영규칙 제12장), 공휴일, 시군구 좌표 229개가 모두 한국 제도에 묶여 있습니다. 해외 부지에는 적용할 수 없습니다.
알려진 한계 13 | 기상 자료는 Open-Meteo (ERA5 재분석)입니다. 접속이 막히면 사전 취득분(data\weather\, 2023-01 ~ 2025-12)으로 계산하며 그 사실을 결과에 표시합니다. 둘 다 없으면 계산하지 않고 중단합니다 — 인접 지역 기상으로 대체하지 않습니다.
알려진 한계 14 | **ESS 참고단가는 하한선입니다.** 계통용 대형 ESS 기준이며 전용실·소화설비 등 안전 규제 대응비와 수배전 연계공사비가 빠져 있어 실제 견적은 반드시 이보다 높습니다. 따라서 '경제성 없음' 판정은 강하고 '가능성 있음' 판정은 약합니다.
알려진 한계 15 | ESS 차익거래 수익은 매 평일 한 사이클을 온전히 돌렸을 때의 잠재값이며 피크저감 절감액에 합산하지 않았습니다. 피크컷 디스패치가 이미 일부를 실현하고 있어 합산하면 이중 계산이 됩니다.
알려진 한계 16 | ESS 회수기간에 OPEX·열화·수명·교체비를 반영하지 않았습니다. 단순 회수기간입니다.
알려진 한계 17 | 태양광 설치 단가의 참고값을 제공하지 않습니다. 인용할 공개 자료를 확보하지 못했으므로 단가를 넣지 않으면 투자비와 회수기간을 산출하지 않습니다.
알려진 한계 18 | 태양광 용량 곡선은 모든 점에 같은 kWp당 단가를 적용합니다. **규모의 경제 미반영**이며, 소규모 구간의 투자비가 과소 산출되고 회수기간이 낙관적으로 나옵니다.