## 케이스
케이스 | 계약종별 | 기간 | 총 사용량(MWh) | 관측 최대수요(kW) | 요금적용전력(kW) | 부하율(%) | 기저부하 비율(%) | 기본요금(원) | 전력량요금(원) | 총 요금(원) | 기본요금 비중(%) | 기상 | 소요(초)
C1 오전 피크형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22284.7999 | 5293.44 | 5293 | 49.0148 | 64.956 | 452804556.25 | 2898284725.008 | 3351089281.258 | 13.5122 | cache | 9.7112
C2 오후 피크형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22241.4746 | 5293.44 | 5293 | 49.0324 | 65.019 | 452804556.25 | 2931171674.112 | 3383976230.362 | 13.3808 | cache | 9.6286
C3 평탄형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22284.7998 | 3052.28 | 3052 | 85.0003 | 93.2366 | 263444713.75 | 2749081486.795 | 3012526200.545 | 8.745 | cache | 6.2106
C4 주말 가동형 | industrial_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 24050.7192 | 5293.44 | 5293 | 52.8989 | 65.7966 | 452804556.25 | 3603124363.14 | 4055928919.39 | 11.164 | cache | 9.8162
C5 겨울 피크형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 20994.1536 | 6174.72 | 6175 | 39.5856 | 64.1748 | 441986288.75 | 2716233125.383 | 3158219414.133 | 13.9948 | cache | 10.5116
C6 야간 피크형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22284.8007 | 10920.64 | 3604 | 23.7584 | 257.8965 | 312250560 | 2522534959.357 | 2834785519.357 | 11.015 | cache | 8.1173
C7 계약 부족형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22284.7999 | 5293.44 | 5293 | 49.0148 | 64.956 | 452804556.25 | 2898284725.008 | 3473540481.258 | 13.0358 | cache | 10.1221
C8 역률 미달형 | general_b | 2023-04-25 ~ 2024-04-27 | 22284.7999 | 5293.44 | 5293 | 49.0148 | 64.956 | 459143820.0375 | 2898284725.008 | 3357428545.0455 | 13.6755 | cache | 10.0729
R1 용인 실측 | general_a_2 | 2025-08-28 ~ 2026-08-28 | 476.0233 | 132.28 | 132 | 41.0823 | 100.8145 | 12422521.2903 | 49597412.23 | 62019933.5203 | 20.0299 | cache | 14.0223
R2 용인 실측 산업갑Ⅱ | industrial_a_2 | 2025-08-28 ~ 2026-08-28 | 476.0233 | 132.28 | 132 | 41.0823 | 100.8145 | 11275362.5806 | 50479997.995 | 61755360.5756 | 18.2581 | cache | 7.3145
R3 용인 실측 산업갑Ⅰ저압 | industrial_a_1 | 2025-08-28 ~ 2026-08-28 | 476.0233 | 132.28 | 132 | 41.0823 | 100.8145 | 19314000 | 51187453.19 | 70501453.19 | 27.3952 | cache | 6.2816

## PV 매트릭스
케이스 | 용량(kWp) | 발전량(kWh) | 자가소비율(%) | 잉여(kWh) | 요금적용전력(kW) | 기본요금 절감액(원) | 전력량요금 절감액(원) | 총 절감액(원) | 12개월 환산(원) | 투자비(원) | 회수기간(년)
C1 오전 피크형 | 0 | 0 |  | 0 | 5293 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 5204 | 12693662.5 | 78883246.7179 | 91576909.2179 | 91576909.2179
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 5198 | 17911015 | 157766493.4358 | 175677508.4358 | 175677508.4358
| 2000 | 2337387.4901 | 100 | 0 | 5186 | 21835085 | 315532986.8715 | 337368071.8715 | 337368071.8715
C2 오후 피크형 | 0 | 0 |  | 0 | 5293 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 582349.1224 | 99.9879 | 70.2466 | 5288 | 1205740 | 78577461.9194 | 79783201.9194 | 79783201.9194
| 1000 | 1164698.2447 | 99.9879 | 141.2133 | 5288 | 1205740 | 157154857.0227 | 158360597.0227 | 158360597.0227
| 2000 | 2329396.4895 | 99.9831 | 392.7034 | 5288 | 1205740 | 314299480.3542 | 315505220.3542 | 315505220.3542
C3 평탄형 | 0 | 0 |  | 0 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 3032 | 4239945 | 78883246.7179 | 83123191.7179 | 83123191.7179
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 3026 | 5862640 | 157766493.4358 | 163629133.4358 | 163629133.4358
| 2000 | 2337387.4901 | 100 | 0 | 3014 | 8557956.25 | 315532986.8715 | 324090943.1215 | 324090943.1215
C4 주말 가동형 | 0 | 0 |  | 0 | 5293 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 5204 | 12693662.5 | 89087627.1179 | 101781289.6179 | 101781289.6179
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 5198 | 17911015 | 178175254.2357 | 196086269.2357 | 196086269.2357
| 2000 | 2337387.4901 | 100 | 0 | 5186 | 21835085 | 356350508.4715 | 378185593.4715 | 378185593.4715
C5 겨울 피크형 | 0 | 0 |  | 0 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 6166 | 4594176.25 | 78883246.7179 | 83477422.9679 | 83477422.9679
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 6157 | 6488072.5 | 157766493.4358 | 164254565.9358 | 164254565.9358
| 2000 | 2337387.4901 | 99.9979 | 49.9035 | 6140 | 9663518.75 | 315528355.8305 | 325191874.5805 | 325191874.5805
C6 야간 피크형 | 0 | 0 |  | 0 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 3604 | 0 | 78883246.7179 | 78883246.7179 | 78883246.7179
| 1000 | 1168693.745 | 99.9912 | 102.592 | 3604 | 0 | 157756972.8941 | 157756972.8941 | 157756972.8941
| 2000 | 2337387.4901 | 97.0672 | 68551.649 | 3604 | 0 | 308458353.0788 | 308458353.0788 | 308458353.0788
C7 계약 부족형 | 0 | 0 |  | 0 | 5293 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 5204 | 12693662.5 | 78883246.7179 | 109749224.7603 | 109749224.7603
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 5198 | 17911015 | 157766493.4358 | 214786217.6288 | 214786217.6288
| 2000 | 2337387.4901 | 100 | 0 | 5186 | 21835085 | 315532986.8715 | 381629820.0462 | 381629820.0462
C8 역률 미달형 | 0 | 0 |  | 0 | 5293 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 584346.8725 | 100 | 0 | 5204 | 12693662.5 | 78883246.7179 | 91754620.4929 | 91754620.4929
| 1000 | 1168693.745 | 100 | 0 | 5198 | 17911015 | 157766493.4358 | 175928262.6458 | 175928262.6458
| 2000 | 2337387.4901 | 100 | 0 | 5186 | 21835085 | 315532986.8715 | 337673763.0615 | 337673763.0615
R1 용인 실측 | 0 | 0 |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 653924.9987 | 28.8014 | 465585.7548 | 120 | 1371755.1613 | 21832794.0374 | 23204549.1987 | 23204549.1987
| 1000 | 1307849.9975 | 15.6808 | 1102769.2523 | 120 | 1421135.1613 | 23715557.0106 | 25136692.1719 | 25136692.1719
| 2000 | 2615699.9949 | 8.1799 | 2401738.8202 | 120 | 1421135.1613 | 24660958.7772 | 26082093.9385 | 26082093.9385
R2 용인 실측 산업갑Ⅱ | 0 | 0 |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 653924.9987 | 28.8014 | 465585.7548 | 120 | 1245080.3226 | 21535513.2581 | 22780593.5807 | 22780593.5807
| 1000 | 1307849.9975 | 15.6808 | 1102769.2523 | 120 | 1289900.3226 | 23430388.4966 | 24720288.8192 | 24720288.8192
| 2000 | 2615699.9949 | 8.1799 | 2401738.8202 | 120 | 1289900.3226 | 24389700.3207 | 25679600.6432 | 25679600.6432
R3 용인 실측 산업갑Ⅰ저압 | 0 | 0 |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 653924.9987 | 28.8014 | 465585.7548 | 120 | 0 | 20294793.9667 | 20294793.9667 | 20294793.9667
| 1000 | 1307849.9975 | 15.6808 | 1102769.2523 | 120 | 0 | 22092752.9353 | 22092752.9353 | 22092752.9353
| 2000 | 2615699.9949 | 8.1799 | 2401738.8202 | 120 | 0 | 23047468.7048 | 23047468.7048 | 23047468.7048

## 감도 범위
케이스 | 용량(kWp) | 지표 | 기준값 | 범위 하한 | 범위 상한 | 하한 시나리오 | 상한 시나리오 | 범위 폭(%)
C1 오전 피크형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | -54359243.75 | -56468883.75 | -54359243.75 | 첨예형 | 기준 | 3.7359
|  | 전력량요금 절감액(원) | 198235738.479 | 197954047.4566 | 198235738.479 | 첨예형 | 기준 | 0.1421
|  | 절감액(원) | 143305051.8451 | 140906705.4371 | 143305051.8451 | 첨예형 | 기준 | 1.6736
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 143305051.8451 | 140906705.4371 | 143305051.8451 | 첨예형 | 기준 | 1.6736
|  | 요금적용전력(kW) | 5204 | 5201 | 5209 | 평탄형 | 첨예형 | 0.15358
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | -48347003.75 | -52474763.75 | -46220203.75 | 첨예형 | 평탄형 | 11.9192
|  | 전력량요금 절감액(원) | 273905077.398 | 273341695.3533 | 273905077.398 | 첨예형 | 기준 | 0.20569
|  | 절감액(원) | 224369975.0812 | 219658868.1472 | 226488850.5102 | 첨예형 | 평탄형 | 3.0156
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 224369975.0812 | 219658868.1472 | 226488850.5102 | 첨예형 | 평탄형 | 3.0156
|  | 요금적용전력(kW) | 5198 | 5192 | 5207 | 평탄형 | 첨예형 | 0.28807
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | -43825083.75 | -50617843.75 | -39506483.75 | 첨예형 | 평탄형 | 21.9515
|  | 전력량요금 절감액(원) | 425243755.2361 | 424105698.3039 | 425243755.2361 | 첨예형 | 기준 | 0.26762
|  | 절감액(원) | 378798178.8758 | 370806686.7095 | 383120912.2829 | 첨예형 | 평탄형 | 3.2142
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 378798178.8758 | 370806686.7095 | 383120912.2829 | 첨예형 | 평탄형 | 3.2142
|  | 요금적용전력(kW) | 5186 | 5175 | 5204 | 평탄형 | 첨예형 | 0.55726
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C2 오후 피크형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | -67597403.75 | -67597403.75 | -67597403.75 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 197703038.6229 | 197412263.7948 | 197703038.6229 | 첨예형 | 기준 | 0.14708
|  | 절감액(원) | 129520419.2044 | 129224962.8601 | 129520419.2044 | 첨예형 | 기준 | 0.22812
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 129520419.2044 | 129224962.8601 | 129520419.2044 | 첨예형 | 기준 | 0.22812
|  | 요금적용전력(kW) | 5288 | 5288 | 5288 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 582349.1224 | 582312.9313 | 582368.8383 | 평탄형 | 첨예형 | 0.0095999
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | -67597403.75 | -67597403.75 | -67597403.75 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 273077903.8698 | 272496354.2137 | 273077903.8698 | 첨예형 | 기준 | 0.21296
|  | 절감액(원) | 204249292.1505 | 203657389.5879 | 204249292.1505 | 첨예형 | 기준 | 0.28979
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 204249292.1505 | 203657389.5879 | 204249292.1505 | 첨예형 | 기준 | 0.28979
|  | 요금적용전력(kW) | 5288 | 5288 | 5288 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 1164698.2447 | 1164625.8627 | 1164737.6765 | 평탄형 | 첨예형 | 0.0095999
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | -67597403.75 | -67597403.75 | -67597403.75 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 423818070.0509 | 422623088.3375 | 423818070.0509 | 첨예형 | 기준 | 0.28196
|  | 절감액(원) | 353481127.0984 | 352261152.5421 | 353490250.2972 | 첨예형 | 평탄형 | 0.3477
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 353481127.0984 | 352261152.5421 | 353490250.2972 | 첨예형 | 평탄형 | 0.3477
|  | 요금적용전력(kW) | 5288 | 5288 | 5288 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 2329396.4895 | 2329251.7253 | 2329475.353 | 평탄형 | 첨예형 | 0.0095999
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C3 평탄형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | -88743483.125 | -90657046.25 | -87489642.5 | 첨예형 | 평탄형 | 3.4938
|  | 전력량요금 절감액(원) | 253182269.6127 | 252977276.5257 | 253182269.6127 | 첨예형 | 기준 | 0.080967
|  | 절감액(원) | 163984182.5953 | 161859436.3763 | 165192896.62 | 첨예형 | 평탄형 | 2.0179
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 163984182.5953 | 161859436.3763 | 165192896.62 | 첨예형 | 평탄형 | 2.0179
|  | 요금적용전력(kW) | 3032 | 3029 | 3037 | 평탄형 | 첨예형 | 0.26342
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | -86538685.625 | -90150605 | -84079441.25 | 첨예형 | 평탄형 | 6.7345
|  | 전력량요금 절감액(원) | 327213343.3684 | 326803357.1945 | 327213343.3684 | 첨예형 | 기준 | 0.1253
|  | 절감액(원) | 239717068.9854 | 235676944.4192 | 242090924.1731 | 첨예형 | 평탄형 | 2.6494
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 239717068.9854 | 235676944.4192 | 242090924.1731 | 첨예형 | 평탄형 | 2.6494
|  | 요금적용전력(kW) | 3026 | 3021 | 3035 | 평탄형 | 첨예형 | 0.46129
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | -30275206.25 | -36111686.25 | -28851446.25 | 첨예형 | 평탄형 | 20.105
|  | 전력량요금 절감액(원) | 425243754.8511 | 424116990.7615 | 425243754.8511 | 첨예형 | 기준 | 0.26497
|  | 절감액(원) | 393150053.1178 | 386132695.705 | 394552264.3958 | 첨예형 | 평탄형 | 2.134
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 393150053.1178 | 386132695.705 | 394552264.3958 | 첨예형 | 평탄형 | 2.134
|  | 요금적용전력(kW) | 3014 | 3003 | 3033 | 평탄형 | 첨예형 | 0.98912
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C4 주말 가동형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | -54359243.75 | -56468883.75 | -54359243.75 | 첨예형 | 기준 | 3.7359
|  | 전력량요금 절감액(원) | 217067559.6464 | 216730025.1961 | 217143970.8551 | 첨예형 | 평탄형 | 0.19063
|  | 절감액(원) | 162178504.0957 | 159724840.1373 | 162182507.5995 | 첨예형 | 평탄형 | 1.5154
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 162178504.0957 | 159724840.1373 | 162182507.5995 | 첨예형 | 평탄형 | 1.5154
|  | 요금적용전력(kW) | 5204 | 5201 | 5209 | 평탄형 | 첨예형 | 0.15358
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | -48347003.75 | -52474763.75 | -46220203.75 | 첨예형 | 평탄형 | 11.9192
|  | 전력량요금 절감액(원) | 303042324.7128 | 302367255.8122 | 303195147.1302 | 첨예형 | 평탄형 | 0.27306
|  | 절감액(원) | 253597848.7948 | 248776643.6339 | 255897743.524 | 첨예형 | 평탄형 | 2.7828
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 253597848.7948 | 248776643.6339 | 255897743.524 | 첨예형 | 평탄형 | 2.7828
|  | 요금적용전력(kW) | 5198 | 5192 | 5207 | 평탄형 | 첨예형 | 0.28807
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | -43825083.75 | -50617843.75 | -39506483.75 | 첨예형 | 평탄형 | 21.9515
|  | 전력량요금 절감액(원) | 474991854.8455 | 473641717.0445 | 475297499.6804 | 첨예형 | 평탄형 | 0.34837
|  | 절감액(원) | 428765884.6432 | 420567560.2378 | 433448331.6308 | 첨예형 | 평탄형 | 2.9717
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 428765884.6432 | 420567560.2378 | 433448331.6308 | 첨예형 | 평탄형 | 2.9717
|  | 요금적용전력(kW) | 5186 | 5175 | 5204 | 평탄형 | 첨예형 | 0.55726
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C5 겨울 피크형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | -62044511.25 | -63455271.25 | -61502671.25 | 첨예형 | 평탄형 | 3.0771
|  | 전력량요금 절감액(원) | 191137183.939 | 190855492.9166 | 191137183.939 | 첨예형 | 기준 | 0.14738
|  | 절감액(원) | 128490415.6453 | 126791383.1662 | 129026174.7794 | 첨예형 | 평탄형 | 1.732
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 128490415.6453 | 126791383.1662 | 129026174.7794 | 첨예형 | 평탄형 | 1.732
|  | 요금적용전력(kW) | 6166 | 6161 | 6174 | 평탄형 | 첨예형 | 0.21056
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | -59862071.25 | -62074671.25 | -58818431.25 | 첨예형 | 평탄형 | 5.2457
|  | 전력량요금 절감액(원) | 266806522.858 | 266243140.8133 | 266806522.858 | 첨예형 | 기준 | 0.21116
|  | 절감액(원) | 205678867.4745 | 202886440.9996 | 206713425.5541 | 첨예형 | 평탄형 | 1.8513
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 205678867.4745 | 202886440.9996 | 206713425.5541 | 첨예형 | 평탄형 | 1.8513
|  | 요금적용전력(kW) | 6157 | 6148 | 6173 | 평탄형 | 첨예형 | 0.40499
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | -56202831.25 | -60120511.25 | -54075511.25 | 첨예형 | 평탄형 | 10.0548
|  | 전력량요금 절감액(원) | 418140844.1241 | 416983786.7673 | 418140844.1241 | 첨예형 | 기준 | 0.27671
|  | 절감액(원) | 359122630.987 | 353999236.6283 | 361251400.5825 | 첨예형 | 평탄형 | 2.0075
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 359122630.987 | 353999236.6283 | 361251400.5825 | 첨예형 | 평탄형 | 2.0075
|  | 요금적용전력(kW) | 6140 | 6121 | 6171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.81024
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C6 야간 피크형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | -47572800 | -47572800 | -47572800 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 198235742.494 | 197954051.4716 | 198235742.494 | 첨예형 | 기준 | 0.1421
|  | 절감액(원) | 149838336.8082 | 149549660.0615 | 149838336.8082 | 첨예형 | 기준 | 0.19266
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 149838336.8082 | 149549660.0615 | 149838336.8082 | 첨예형 | 기준 | 0.19266
|  | 요금적용전력(kW) | 3604 | 3604 | 3604 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | -47572800 | -47572800 | -47572800 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 273896125.1276 | 273309373.3028 | 273896125.1276 | 첨예형 | 기준 | 0.21422
|  | 절감액(원) | 224494746.4337 | 223891397.5817 | 224501453.6549 | 첨예형 | 평탄형 | 0.27174
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 224494746.4337 | 223891397.5817 | 224501453.6549 | 첨예형 | 평탄형 | 0.27174
|  | 요금적용전력(kW) | 3604 | 3604 | 3604 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | -47572800 | -47572800 | -47572800 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 418546159.5277 | 415526549.8915 | 419782031.1614 | 첨예형 | 평탄형 | 1.0137
|  | 절감액(원) | 366572269.4164 | 363555197.2016 | 367857827.1874 | 첨예형 | 평탄형 | 1.1696
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 366572269.4164 | 363555197.2016 | 367857827.1874 | 첨예형 | 평탄형 | 1.1696
|  | 요금적용전력(kW) | 3604 | 3604 | 3604 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C7 계약 부족형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | -54359243.75 | -56468883.75 | -54359243.75 | 첨예형 | 기준 | 3.7359
|  | 전력량요금 절감액(원) | 198235738.479 | 197954047.4566 | 198235738.479 | 첨예형 | 기준 | 0.1421
|  | 절감액(원) | 145590002.7194 | 141091876.8112 | 146601251.3778 | 첨예형 | 평탄형 | 3.7581
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 145590002.7194 | 141091876.8112 | 146601251.3778 | 첨예형 | 평탄형 | 3.7581
|  | 요금적용전력(kW) | 5204 | 5201 | 5209 | 평탄형 | 첨예형 | 0.15358
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | -48347003.75 | -52474763.75 | -46220203.75 | 첨예형 | 평탄형 | 11.9192
|  | 전력량요금 절감액(원) | 273905077.398 | 273341695.3533 | 273905077.398 | 첨예형 | 기준 | 0.20569
|  | 절감액(원) | 250781074.8714 | 232274390.6219 | 255332003.8466 | 첨예형 | 평탄형 | 9.0304
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 250781074.8714 | 232274390.6219 | 255332003.8466 | 첨예형 | 평탄형 | 9.0304
|  | 요금적용전력(kW) | 5198 | 5192 | 5207 | 평탄형 | 첨예형 | 0.28807
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | -43825083.75 | -50617843.75 | -39506483.75 | 첨예형 | 평탄형 | 21.9515
|  | 전력량요금 절감액(원) | 425243755.2361 | 424105698.3039 | 425243755.2361 | 첨예형 | 기준 | 0.26762
|  | 절감액(원) | 411147406.6892 | 386414083.0198 | 419828404.5632 | 첨예형 | 평탄형 | 7.959
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 411147406.6892 | 386414083.0198 | 419828404.5632 | 첨예형 | 평탄형 | 7.959
|  | 요금적용전력(kW) | 5186 | 5175 | 5204 | 평탄형 | 첨예형 | 0.55726
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
C8 역률 미달형 | 500 | 기본요금 절감액(원) | -54359243.75 | -56468883.75 | -54359243.75 | 첨예형 | 기준 | 3.7359
|  | 전력량요금 절감액(원) | 198235738.479 | 197954047.4566 | 198235738.479 | 첨예형 | 기준 | 0.1421
|  | 절감액(원) | 142168620.4058 | 139736187.0251 | 142168620.4058 | 첨예형 | 기준 | 1.7109
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 142168620.4058 | 139736187.0251 | 142168620.4058 | 첨예형 | 기준 | 1.7109
|  | 요금적용전력(kW) | 5204 | 5201 | 5209 | 평탄형 | 첨예형 | 0.15358
|  | 발전량(kWh) | 584346.8725 | 584298.3051 | 584399.6793 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | -48347003.75 | -52474763.75 | -46220203.75 | 첨예형 | 평탄형 | 11.9192
|  | 전력량요금 절감액(원) | 273905077.398 | 273341695.3533 | 273905077.398 | 첨예형 | 기준 | 0.20569
|  | 절감액(원) | 222928329.5098 | 218146838.3041 | 225090763.6758 | 첨예형 | 평탄형 | 3.0849
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 222928329.5098 | 218146838.3041 | 225090763.6758 | 첨예형 | 평탄형 | 3.0849
|  | 요금적용전력(kW) | 5198 | 5192 | 5207 | 평탄형 | 첨예형 | 0.28807
|  | 발전량(kWh) | 1168693.745 | 1168596.6102 | 1168799.3586 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | -43825083.75 | -50617843.75 | -39506483.75 | 첨예형 | 평탄형 | 21.9515
|  | 전력량요금 절감액(원) | 425243755.2361 | 424105698.3039 | 425243755.2361 | 첨예형 | 기준 | 0.26762
|  | 절감액(원) | 376575863.6533 | 368453344.4862 | 380996268.6021 | 첨예형 | 평탄형 | 3.2921
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 376575863.6533 | 368453344.4862 | 380996268.6021 | 첨예형 | 평탄형 | 3.2921
|  | 요금적용전력(kW) | 5186 | 5175 | 5204 | 평탄형 | 첨예형 | 0.55726
|  | 발전량(kWh) | 2337387.4901 | 2337193.2205 | 2337598.7171 | 평탄형 | 첨예형 | 0.017347
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
R1 용인 실측 | 500 | 기본요금 절감액(원) | 1371755.1613 | 1019989.0323 | 1421135.1613 | 첨예형 | 평탄형 | 28.2272
|  | 전력량요금 절감액(원) | 21832794.0374 | 19707849.2722 | 23383003.9246 | 첨예형 | 평탄형 | 15.7172
|  | 절감액(원) | 22552939.7162 | 20181372.3852 | 24100050.3736 | 첨예형 | 평탄형 | 16.26
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 22552939.7162 | 20181372.3852 | 24100050.3736 | 첨예형 | 평탄형 | 16.26
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 653924.9987 | 653917.398 | 653931.4336 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 2838081.6129 | 2488601.9355 | 2838081.6129 | 첨예형 | 평탄형 | 12.3139
|  | 전력량요금 절감액(원) | 22279561.629 | 19622065.8132 | 23884897.5963 | 첨예형 | 평탄형 | 17.8474
|  | 절감액(원) | 24504239.1025 | 21550431.5686 | 26109575.0699 | 첨예형 | 평탄형 | 17.4616
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 24504239.1025 | 21550431.5686 | 26109575.0699 | 첨예형 | 평탄형 | 17.4616
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 1307849.9975 | 1307834.7959 | 1307862.8672 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 2838081.6129 | 2488601.9355 | 2838081.6129 | 첨예형 | 평탄형 | 12.3139
|  | 전력량요금 절감액(원) | 23272029.6723 | 20452277.8601 | 24555709.0801 | 첨예형 | 평탄형 | 16.7107
|  | 절감액(원) | 25496707.1458 | 22331217.5417 | 26780386.5536 | 첨예형 | 평탄형 | 16.6135
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 25496707.1458 | 22331217.5417 | 26780386.5536 | 첨예형 | 평탄형 | 16.6135
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 2615699.9949 | 2615669.5918 | 2615725.7343 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
R2 용인 실측 산업갑Ⅱ | 500 | 기본요금 절감액(원) | 1245080.3226 | 925798.0645 | 1289900.3226 | 첨예형 | 평탄형 | 28.2272
|  | 전력량요금 절감액(원) | 21535513.2581 | 19368241.326 | 23129035.8318 | 첨예형 | 평탄형 | 16.2601
|  | 절감액(원) | 22189157.0273 | 19798036.9097 | 23779866.5698 | 첨예형 | 평탄형 | 16.7445
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 22189157.0273 | 19798036.9097 | 23779866.5698 | 첨예형 | 평탄형 | 16.7445
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 653924.9987 | 653917.398 | 653931.4336 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 2599907.4194 | 2283572.2581 | 2599907.4194 | 첨예형 | 평탄형 | 12.1672
|  | 전력량요금 절감액(원) | 22102770.1248 | 19406700.1143 | 23756425.0506 | 첨예형 | 평탄형 | 18.3097
|  | 절감액(원) | 24147448.4139 | 21183168.7729 | 25801103.3396 | 첨예형 | 평탄형 | 17.8982
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 24147448.4139 | 21183168.7729 | 25801103.3396 | 첨예형 | 평탄형 | 17.8982
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 1307849.9975 | 1307834.7959 | 1307862.8672 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 2599907.4194 | 2283572.2581 | 2599907.4194 | 첨예형 | 평탄형 | 12.1672
|  | 전력량요금 절감액(원) | 23105596.0538 | 20240305.1502 | 24434690.9385 | 첨예형 | 평탄형 | 17.1657
|  | 절감액(원) | 25150274.3428 | 21972035.2845 | 26479369.2276 | 첨예형 | 평탄형 | 17.0221
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 25150274.3428 | 21972035.2845 | 26479369.2276 | 첨예형 | 평탄형 | 17.0221
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 2615699.9949 | 2615669.5918 | 2615725.7343 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
R3 용인 실측 산업갑Ⅰ저압 | 500 | 기본요금 절감액(원) | 0 | 0 | 0 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 20294793.9667 | 18236372.9224 | 21913030.7413 | 첨예형 | 평탄형 | 16.7784
|  | 절감액(원) | 19155942.1081 | 17310750.2163 | 20676934.7413 | 첨예형 | 평탄형 | 16.2799
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 19155942.1081 | 17310750.2163 | 20676934.7413 | 첨예형 | 평탄형 | 16.2799
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 653924.9987 | 653917.398 | 653931.4336 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 1000 | 기본요금 절감액(원) | 0 | 0 | 0 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 22092752.9353 | 19592409.3476 | 23782079.8786 | 첨예형 | 평탄형 | 17.6169
|  | 절감액(원) | 20856656.9353 | 18503171.4351 | 22545983.8786 | 첨예형 | 평탄형 | 17.9314
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 20856656.9353 | 18503171.4351 | 22545983.8786 | 첨예형 | 평탄형 | 17.9314
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 1307849.9975 | 1307834.7959 | 1307862.8672 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —
| 2000 | 기본요금 절감액(원) | 0 | 0 | 0 | 평탄형 | 평탄형 | 0
|  | 전력량요금 절감액(원) | 23047468.7048 | 20331228.8347 | 24435407.1712 | 첨예형 | 평탄형 | 16.796
|  | 절감액(원) | 21811372.7048 | 19145894.3911 | 23199311.1712 | 첨예형 | 평탄형 | 17.4721
|  | 12개월 환산 절감액(원) | 21811372.7048 | 19145894.3911 | 23199311.1712 | 첨예형 | 평탄형 | 17.4721
|  | 요금적용전력(kW) | 120 | 120 | 122 | 평탄형 | 첨예형 | 1.6393
|  | 발전량(kWh) | 2615699.9949 | 2615669.5918 | 2615725.7343 | 첨예형 | 평탄형 | 0.0021463
|  | 회수기간(년) |  |  |  | — | —

## 선택요금
케이스 | 선택요금 | 총 요금(원) | 현행 대비(원) | 현행
C1 오전 피크형 | I | 3351089281.258 | 0 | TRUE
| II | 3297509725.448 | 53579555.81 | FALSE
| III | 3325161184.641 | 25928096.617 | FALSE
C2 오후 피크형 | I | 3383976230.362 | 0 | TRUE
| II | 3330634963.592 | 53341266.77 | FALSE
| III | 3352018262.913 | 31957967.449 | FALSE
C3 평탄형 | I | 3012526200.545 | 0 | TRUE
| II | 2930096807.62 | 82429392.925 | FALSE
| III | 2927879410.313 | 84646790.232 | FALSE
C4 주말 가동형 | I | 4055928919.39 | 0 | TRUE
| II | 3993822968.56 | 62105950.83 | FALSE
| III | 4020239909.027 | 35689010.363 | FALSE
C5 겨울 피크형 | I | 3158219414.133 | 0 | TRUE
| II | 3110090200.363 | 48129213.77 | FALSE
| III | 3139409373.903 | 18810040.23 | FALSE
C6 야간 피크형 | I | 2834785519.357 | 0 | TRUE
| II | 2759791915.782 | 74993603.575 | FALSE
| III | 2781206903.11 | 53578616.247 | FALSE
C7 계약 부족형 | I | 3473540481.258 | 0 | TRUE
| II | 3438616925.448 | 34923555.81 | FALSE
| III | 3491538784.641 | -17998303.383 | FALSE
C8 역률 미달형 | I | 3357428545.0455 | 0 | TRUE
| II | 3304814805.048 | 52613739.9975 | FALSE
| III | 3333774505.6597 | 23654039.3858 | FALSE
R1 용인 실측 | I | 62942872.3352 | -922938.8149 | FALSE
| II | 62019933.5203 | 0 | TRUE
| III | 68875492.4362 | -6855558.9159 | FALSE
| IV | 68298776.9683 | -6278843.448 | FALSE
R2 용인 실측 산업갑Ⅱ | I | 62608643.6309 | -853283.0553 | FALSE
| II | 61755360.5756 | 0 | TRUE
R3 용인 실측 산업갑Ⅰ저압 | single | 70501453.19 | 0 | TRUE

## 수단
케이스 | 수단 | 절감액(원) | 12개월 환산(원) | 확실성 | 비고
C1 오전 피크형 | 7.1 선택요금 전환 | 53579555.81 | 53579555.81 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 5,823 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4528045.5625 | 4528045.5625 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS | 8233985.4853 |  | 중간~낮음 | 목표 5,180 kW (기준 5,293.0 → 실제 5,180.0) · 150 kW / 100 kWh · 회수 31.8년
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 2,011 kW · 연간 감축 34,350 kWh
C2 오후 피크형 | 7.1 선택요금 전환 | 53341266.77 | 53341266.77 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 5,823 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4528045.5625 | 4528045.5625 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS | 8237342.5733 |  | 중간~낮음 | 목표 5,180 kW (기준 5,293.0 → 실제 5,180.0) · 150 kW / 100 kWh · 회수 31.8년
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 1,758 kW · 연간 감축 28,632 kWh
C3 평탄형 | 7.1 선택요금 전환 | 84646790.232 | 84646790.232 | 높음 | I → III
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 3,358 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 2634447.1375 | 2634447.1375 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS |  |  | 중간~낮음 | 최소 규격 미달 — 필요 출력 17.3 kW < 상업용 최소 50 kW
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 13 kW · 연간 감축 72,603 kWh
C4 주말 가동형 | 7.1 선택요금 전환 | 62105950.83 | 62105950.83 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 5,823 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4528045.5625 | 4528045.5625 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS | 8231300.7631 |  | 중간~낮음 | 목표 5,180 kW (기준 5,293.0 → 실제 5,180.0) · 150 kW / 100 kWh · 회수 31.8년
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 849 kW · 연간 감축 222,052 kWh
C5 겨울 피크형 | 7.1 선택요금 전환 | 48129213.77 | 48129213.77 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 6,792 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4419862.8875 | 4419862.8875 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS | 6170273.6755 |  | 중간~낮음 | 목표 5,970 kW (기준 6,175.0 → 실제 5,970.0) · 250 kW / 200 kWh · 회수 >50년
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 1,714 kW · 연간 감축 29,004 kWh
C6 야간 피크형 | 7.1 선택요금 전환 | 74993603.575 | 74993603.575 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 28417920 |  | 높음 | 계약 12,013 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 3122505.6 | 3122505.6 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS |  |  | 중간~낮음 | 성립하는 목표 없음 — 참고 지점 5개 중 절감액 0 이하 5개
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 1,126 kW · 연간 감축 19,442 kWh
C7 계약 부족형 | 7.1 선택요금 전환 | 34923555.81 | 34923555.81 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 4,000 kW (합성 조건)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4528045.5625 | 4528045.5625 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS | 25544657.4853 |  | 중간~낮음 | 목표 5,180 kW (기준 5,293.0 → 실제 5,180.0) · 150 kW / 100 kWh · 회수 10.3년
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 2,011 kW · 연간 감축 34,350 kWh
C8 역률 미달형 | 7.1 선택요금 전환 | 52613739.9975 | 52613739.9975 | 높음 | I → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 5,823 kW 가정 (관측 최대 × 1.1)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 4528045.5625 | 4528045.5625 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS | 8349096.6528 |  | 중간~낮음 | 목표 5,180 kW (기준 5,293.0 → 실제 5,180.0) · 150 kW / 100 kWh · 회수 31.4년
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 245일 · 등록 권장 2,011 kW · 연간 감축 34,350 kWh
R1 용인 실측 | 7.1 선택요금 전환 | 0 | 0 | 높음 | II → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 290 kW (실제 값)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 124225.2129 | 124225.2129 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS |  |  | 중간~낮음 | 최소 규격 미달 — 필요 출력 25.3 kW < 상업용 최소 50 kW
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 244일 · 등록 권장 28 kW · 연간 감축 5,882 kWh
R2 용인 실측 산업갑Ⅱ | 7.1 선택요금 전환 | 0 | 0 | 높음 | II → II
| 7.2 계약전력 조정 | 0 |  | 높음 | 계약 290 kW (실제 값)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 112753.6258 | 112753.6258 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS |  |  | 중간~낮음 | 최소 규격 미달 — 필요 출력 23.1 kW < 상업용 최소 50 kW
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 244일 · 등록 권장 28 kW · 연간 감축 5,882 kWh
R3 용인 실측 산업갑Ⅰ저압 | 7.1 선택요금 전환 | 0 | 0 | 높음 | single → single
| 7.2 계약전력 조정 | 10456200 |  | 높음 | 계약 290 kW (실제 값)
| 7.4 역률 개선 (92→97%) | 193140 | 193140 | 높음 | 요금표와 약관만으로 확정
| 7.6 ESS |  |  | 중간~낮음 | 성립하는 목표 없음 — 참고 지점 0개 중 절감액 0 이하 0개
| 7.3 경제성DR |  |  | 중간 | 거래 가능일 244일 · 등록 권장 28 kW · 연간 감축 5,882 kWh

## 타당성 판정
구분 | 판정 항목 | 결과 | 근거
C1 오전 피크형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,766,493 → 315,532,987
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 12,693,662 → 5,217,352 → 3,924,070
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 5,293.0 → 5,204.0 → 5,198.0 → 5,186.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 기준, 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 53,579,556 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,528,046 원 (기본요금 452,804,556 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=True · 목표 5,180 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 5,180 kW · 절감액 8,233,985 원
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
C2 오후 피크형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,577,462 → 157,154,857 → 314,299,480
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 1,205,740 → 0 → 0
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 5,293.0 → 5,288.0 → 5,288.0 → 5,288.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.010%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 53,341,267 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,528,046 원 (기본요금 452,804,556 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=True · 목표 5,180 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 5,180 kW · 절감액 8,237,343 원
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
C3 평탄형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,766,493 → 315,532,987
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 4,239,945 → 1,622,695 → 2,695,316
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 3,052.0 → 3,032.0 → 3,026.0 → 3,014.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 84,646,790 원 · I → III
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 2,634,447 원 (기본요금 263,444,714 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=False · 목표 0 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 0 kW · 절감액 —
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 0개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 0개
C4 주말 가동형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 89,087,627 → 178,175,254 → 356,350,508
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 12,693,662 → 5,217,352 → 3,924,070
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 5,293.0 → 5,204.0 → 5,198.0 → 5,186.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 기준, 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 62,105,951 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,528,046 원 (기본요금 452,804,556 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=True · 목표 5,180 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 5,180 kW · 절감액 8,231,301 원
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
C5 겨울 피크형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,766,493 → 315,528,356
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 4,594,176 → 1,893,896 → 3,175,446
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 6,175.0 → 6,166.0 → 6,157.0 → 6,140.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 48,129,214 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,419,863 원 (기본요금 441,986,289 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=True · 목표 5,970 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 5,970 kW · 절감액 6,170,274 원
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 25개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 25개
C6 야간 피크형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,756,973 → 308,458,353
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 0 → 0 → 0
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 3,604.0 → 3,604.0 → 3,604.0 → 3,604.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 74,993,604 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 3,122,506 원 (기본요금 312,250,560 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=False · 목표 0 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 0 kW · 절감액 —
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 5개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 5개
C7 계약 부족형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,766,493 → 315,532,987
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 12,693,662 → 5,217,352 → 3,924,070
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 5,293.0 → 5,204.0 → 5,198.0 → 5,186.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 기준, 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 34,923,556 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,528,046 원 (기본요금 452,804,556 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=True · 목표 5,180 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 5,180 kW · 절감액 25,544,657 원
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
C8 역률 미달형 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 78,883,247 → 157,766,493 → 315,532,987
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 12,693,662 → 5,217,352 → 3,924,070
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 5,293.0 → 5,204.0 → 5,198.0 → 5,186.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.017%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 기준, 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 52,613,740 원 · I → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 4,528,046 원 (기본요금 452,804,556 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 245 / 359일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=True · 목표 5,180 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 5,180 kW · 절감액 8,349,097 원
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 21개
R1 용인 실측 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 21,832,794 → 23,715,557 → 24,660,959
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 1,371,755 → 49,380 → 0
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 132.0 → 120.0 → 120.0 → 120.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.002%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 0 원 · II → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 124,225 원 (기본요금 12,422,521 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 244 / 365일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=False · 목표 0 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 0 kW · 절감액 —
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 0개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 0개
R2 용인 실측 산업갑Ⅱ | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 21,535,513 → 23,430,388 → 24,389,700
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 1,245,080 → 44,820 → 0
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 132.0 → 120.0 → 120.0 → 120.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.002%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 0 원 · II → II
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 112,754 원 (기본요금 11,275,363 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 244 / 365일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=False · 목표 0 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 0 kW · 절감액 —
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 0개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 0개
R3 용인 실측 산업갑Ⅰ저압 | PV 0 kWp 절감액이 정확히 0 | 통과 | 0.000000 원
| 용량 증가 시 전력량요금 절감액 단조 증가 | 통과 | 0 → 20,294,794 → 22,092,753 → 23,047,469
| 기본요금 절감액 단조 증가 후 포화 | 통과 | 증분 0 → 0 → 0
| 용량 증가 시 요금적용전력 단조 감소 | 통과 | 132.0 → 120.0 → 120.0 → 120.0
| 감도 세 시나리오의 발전량이 ±1% 이내 (총량 보존) | 통과 | 최대 편차 0.002%
| 기준값이 범위 안에 있음 | 통과 | 벗어난 지표 0건
| 상한 시나리오 기록 (단조성은 요구하지 않는다) | 통과 | 기본요금 절감액 상한: 평탄형
| 선택요금 전환 절감액 ≥ 0 (확정 계산) | 통과 | 0 원 · single → single
| 역률 개선 절감액 = 기본요금의 1.0% (감액 상한) | 통과 | 193,140 원 (기본요금 19,314,000 의 1.00%)
| DR 거래 가능일이 전체 일수보다 적음 (토·일·공휴일 제외) | 통과 | 244 / 365일
| ESS 성립하지 않으면 목표가 0 (없는 목표를 내지 않는다) | 통과 | viable=False · 목표 0 kW
| ESS 목표를 냈으면 절감액 > 0 | 통과 | 목표 0 kW · 절감액 —
| ESS 목표 달성이면 실제 요금적용전력이 목표 이하 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 0개
| ESS 절감액이 0 이하인 점에는 회수기간이 없다 | 통과 | 어긋난 점 0개 / 0개
교차 | C1 오전 피크형 > C2 오후 피크형 (요금적용전력 저감 폭) | 통과 | C1 95.0 kW vs C2 5.0 kW — C2 는 피크가 늦어 PV 가 깎은 뒤 저녁 슬롯이 새 최대가 된다
| C3 평탄형은 기본요금 절감이 거의 없다 (절감의 대부분이 전력량요금) | 통과 | 기본요금 비중 C3 3.6% vs C1 10.2% (C3 저감 26.0 kW)
| C5 겨울 피크형은 기본요금 절감이 매우 작다 | 통과 | 저감률 C5 0.29% vs C1 1.79% — 겨울 대상월의 피크가 07~09시·17~20시라 PV 가 닿지 않는다
| C6 야간 피크형: 요금적용전력 < 관측 최대수요 (경부하 제외, 5.2 ①) | 통과 | 관측 10,920.6 kW vs 요금적용 3,604.0 kW (67.0% 낮다)
| C6 야간 피크형: 하한이 요금적용전력을 붙들어 PV 가 한 칸도 못 내린다 | 통과 | C6 저감 0.00 kW vs C1 95.00 kW — 경부하 최대라 대상 수요가 하한 3,603.8 kW 아래에 있다
| C4 산업용(을) 주말 할인이 PV 최성기와 겹쳐 전력량요금 절감 비율이 낮다 | 통과 | C4 4.95% vs C1 5.44% (봄·가을 토·일·공휴일 11~14시 할인 구간의 단가가 이미 낮다)

## 성능
항목 | 값
C1 오전 피크형 소요 | 9.7 초
C2 오후 피크형 소요 | 9.6 초
C3 평탄형 소요 | 6.2 초
C4 주말 가동형 소요 | 9.8 초
C5 겨울 피크형 소요 | 10.5 초
C6 야간 피크형 소요 | 8.1 초
C7 계약 부족형 소요 | 10.1 초
C8 역률 미달형 소요 | 10.1 초
R1 용인 실측 소요 | 14.0 초
R2 용인 실측 산업갑Ⅱ 소요 | 7.3 초
R3 용인 실측 산업갑Ⅰ저압 소요 | 6.3 초
전체 소요 | 108.9 초
기상 취득 호출 | 0 회
기상 캐시 적중 | 11/11 (C1~C8 은 좌표·기간이 같아 첫 건만 취득한다. 실측 R1~R3 도 서로 같아 그중 첫 건만 취득한다)

## 안내
구분 | 내용
데이터 출처 | 기상: Open-Meteo (https://open-meteo.com/) ERA5 재분석, CC BY 4.0. Copernicus Climate Change Service 정보를 포함합니다.
데이터 출처 | 요금: 한국전력공사 전기요금표 및 기본공급약관.
데이터 출처 | 수요반응: 한국전력거래소 전력시장운영규칙 제12장.
데이터 출처 | ESS 참고단가: 에너지경제연구원 「효율적 탄소중립 실현을 위한 에너지저장장치비용(LCOS) 전망 및 최적믹스 수립 시스템 구축 연구」 (2025년 기준, 환율 1,412원/달러).
알려진 한계 1 | 기본요금과 전력량요금만 계산합니다. 기타 요금요소는 미포함이며, 이들이 사용전력량에 비례하므로 실제 절감액은 본 결과보다 큽니다.
알려진 한계 2 | 태양광 발전량 예측은 피크 발전량을 과소 산출하는 경향이 있습니다. 피크 절감량이 보수적으로 나옵니다.
알려진 한계 3 | 역률요금은 추정 역률 기반 산출입니다. 무효전력 실측이 없습니다 — 한전 기본공급약관 제42조는 30분 누적 계량을 요구하는데 본 데이터는 15분 유효전력뿐입니다. 기본값 92%는 같은 조항이 무효전력계 미설치 고객에게 적용하는 간주값이며, 이 값에서는 추가·감액이 0원입니다. 청구서의 역률을 넣으면 재계산됩니다.
알려진 한계 4 | 역률 추가요금은 한전 기본공급약관 제43조 ③에 따라 첫 달이 예고, 두 번째 달부터 청구입니다. 기간에 따라 결과가 흔들리지 않도록 이 규칙은 계산에 넣지 않았으므로 실제 첫 달 청구서와 어긋날 수 있습니다.
알려진 한계 5 | 결측 구간에 더 큰 수요가 있었을 수 있습니다.
알려진 한계 6 | 부하는 업로드한 데이터가 고정입니다. 향후 운영 변화(공실률, 증설, 용도 변경)는 반영하지 않았습니다.
알려진 한계 7 | 인증·신고용 산출물이 아닙니다.
알려진 한계 8 | 상계거래·외부 신재생에너지 구매의 자격요건은 판정하지 않습니다. 금액만 참고로 제시합니다.
알려진 한계 9 | ESS 디스패치는 규칙기반 단일 전략입니다. 최적 운전과는 차이가 있습니다.
알려진 한계 10 | 경제성DR 정산 단가는 산출하지 않습니다. 전력거래소가 매월 공지하는 순편익가격과 수요관리사업자 수수료에 따라 달라집니다. 단가를 입력하지 않으면 감축 가능량(kWh)만 제시합니다.
알려진 한계 11 | 경제성DR의 CBL(고객기준부하)은 전력거래소가 전력시장운영규칙 별표28 방식으로 산정합니다 (같은 규칙 제12.5.2.1조). 본 도구의 감축 가능량은 실측 부하 기준의 추정이며 실제 정산 기준량과 다릅니다.
알려진 한계 12 | **대한민국 전용 도구입니다.** 요금 체계(한전 기본공급약관·전기요금표), 역률 규정(한전 기본공급약관 제41~43조), 경제성DR(전력시장운영규칙 제12장), 공휴일, 시군구 좌표 229개가 모두 한국 제도에 묶여 있습니다. 해외 부지에는 적용할 수 없습니다.
알려진 한계 13 | 기상 자료는 Open-Meteo (ERA5 재분석)입니다. 접속이 막히면 사전 취득분(data\weather\, 2023-01 ~ 2025-12)으로 계산하며 그 사실을 결과에 표시합니다. 둘 다 없으면 계산하지 않고 중단합니다 — 인접 지역 기상으로 대체하지 않습니다.
알려진 한계 14 | **ESS 참고단가는 하한선입니다.** 계통용 대형 ESS 기준이며 전용실·소화설비 등 안전 규제 대응비와 수배전 연계공사비가 빠져 있어 실제 견적은 반드시 이보다 높습니다. 따라서 '경제성 없음' 판정은 강하고 '가능성 있음' 판정은 약합니다.
알려진 한계 15 | ESS 차익거래 수익은 매 평일 한 사이클을 온전히 돌렸을 때의 잠재값이며 피크저감 절감액에 합산하지 않았습니다. 그 운전을 하려면 그날 피크에 쓸 몫을 남기는 예비 규칙이 필요한데 아직 정하지 않았고, 예비 없이 돌리면 피크를 못 깎아 회수기간이 오히려 나빠집니다. 사이클이 수십 배로 늘어나는 열화도 반영하지 않았습니다.
알려진 한계 16 | ESS 회수기간에 OPEX·열화·수명·교체비를 반영하지 않았습니다. 단순 회수기간입니다.
알려진 한계 17 | 태양광 설치 단가의 참고값을 제공하지 않습니다. 인용할 공개 자료를 확보하지 못했으므로 단가를 넣지 않으면 투자비와 회수기간을 산출하지 않습니다.
알려진 한계 18 | 태양광 용량 곡선은 모든 점에 같은 kWp당 단가를 적용합니다. **규모의 경제 미반영**이며, 소규모 구간의 투자비가 과소 산출되고 회수기간이 낙관적으로 나옵니다.